附件二:技术参数需求

太阳能组件： 1、电池类型：单晶PERC或TOPCON或BC 最大功率：≥600W 2、STC下的电性能参数： 组件效率： ≥21% 工作温度：-40°C ~ +85°C 最大系统电压：1500V (DC) 组件防火等级：CLASS C 功率公差：0 ~3 % 注释：标准测试条件(STC)：辐照度 = 1000 W/㎡，电池片温度 = 25℃，AM=1.5。 3、机械性能： 组件面板 ：钢化玻璃 组件边框：阳极氧化膜铝合金 接线盒：IP68, 不少于3个二极管 导线：4.0 mm² 4、温度特性： 温度系数 (Pmax)：<0.4%/℃ 温度系数 (Voc)：<0.3%/℃

30KW逆变器： 1、型号：30KW 2、最大输入电压：1100V 3、启动电压：≥180V 4、MPPT 电压范围：160-1000V 5、每路MPPT最大输入电流：≥20A 6、最大输入短路电流：≥20A 7、MPPT 数量：≥3 8、额定输出功率：≥30kW 9、最大视在功率：≥33kVA 10、功率因数：>0.99 11、总电流谐波畸变率：<3% 12、最大效率：≥98.50% 13、工作环境温度 / 湿度：-25 ~ +60℃ / 0 ~ 100% 14、防护等级：≥IP66 15、冷却方式：智能风冷

50KW逆变器： 1、型号：50KW 2、最大输入电压：1100V 3、启动电压：≥200V 4、MPPT 电压范围：160-1000V 5、每路MPPT最大输入电流：≥15A 6、最大输入短路电流：≥20A 7、MPPT 数量：≥4 8、额定输出功率：≥50kW 9、最大视在功率：≥55kVA 11、额定电网电压：3/N/PE, 220/380V 12、额定电网频率：≥50Hz 13、功率因数：>0.99 14、总电流谐波畸变率：<3% 15、最大效率：≥98.50% 16、中国效率：≥98% 17、工作环境温度 / 湿度：-25 ~ +60℃ / 0 ~ 100% 18、防护等级：≥IP66 19、冷却方式：智能风冷

储能柜： 1、电芯类型：磷酸铁锂 2、系统电池配置：240 S1P 3、额定容量：215 kWh 4、额定输出功率：≥100KW 5、总电流波形畸变率：＜ 3 % 6、额定电网电压：≥380V 7、额定电网频率：≥50 Hz 8、防护等级：≥IP55 9、最大循环效率：≥ 90 % 10、散热方式方式：液冷 11、防腐等级：C3 / C5 12、工作湿度范围：0 % - 100 % 13、工作温度范围：-30 ℃ - 50 ℃ 14、符合标准：GB/T36276、GB/T34120、GB/T34131

液冷主机： 1、额定输入电压：三相380V（±15%）AC，三相五线制 2、输入频率：45Hz~60Hz 3、输出功率：600kW 4、系统效率：最大效率≥95% 5、最大输出电流：600A或以上 6、散热方式：液冷 7、输出电压：200V-1000Vdc 8、稳流精度：≤±1% 9、稳压精度：≤±0.5% 10、IP防护等级：≥IP54 11、正常工作温度：-25℃至50℃ 12、噪声：≤65dB@25℃（标准模式）,≤55dB@25℃ 13、安全保护：输入过压保护、欠压保护、输出过压保护、恒功率过载保护、短路保护、过温保护、接地保护、防雷保护、急停保护、漏电保护、绝缘检测、开门保护、蓄电池反接保护、继电器粘连保护、水浸防护、烟感警报；

液冷充电终端（超充）： 1、输出电压范围：200V-1000V 2、单枪最大输出电流：≥600A 3、枪线长度：≥3.5米 4、防护等级：≥IP54 5、正常工作温度：-25℃至50℃ 6、安装方式：落地式 7、噪音水平：≤55dB@25℃ 8、储存温度：-35℃～＋70℃ 9、相对湿度：5%RH～95%RH 10、海拔高度：≤2000m 11、散热方式：液冷 12、人机交互：7英寸液晶触摸屏或状态指示灯 13、安全保护：输出过压保护、短路保护、保护接地连续性检测、过温保护、急停保护、漏电保护、绝缘检测、开门保护、停电保护、蓄电池反接保护、接触器粘连保护、低液位警告；

自然冷充电终端（快充）： 1、输出电压范围：200V-1000V 2、单枪最大输出电流：≥250A 3、枪线长度：≥5米 4、防护等级：≥IP54 5、正常工作温度：-25℃至50℃ 6、安装方式：落地式 7、噪音水平：≤55dB@25℃ 8、储存温度：-25℃～＋70℃ 9、相对湿度：5%RH～95%RH 10、海拔高度：≤2000m 11、散热方式：自然冷 12、人机交互：7英寸液晶触摸屏或状态指示灯 13、安全保护:输出过压保护、短路保护、保护接地连续性检测、过温保护、急停保护、漏电保护、绝缘检测、开门保护、停电保护、蓄电池反接保护、接触器粘连保护